定期様式第1

定期安全管理審査申請書

申請番号：

申請年月日：　　年　　月　　日

一般財団法人　発電設備技術検査協会　理事長　殿

所在地

氏　名　　（名称及び代表者の氏名）

電気事業法第55条第4項の規定により次のとおり審査を受けたいので申請します。

| 審査を受けようとする組織の名称 | （名 称） （所在地） |
| --- | --- |
| 定期自主検査の協力事業者の名称 （複数の場合はすべて記載：別紙添付可） | （名 称） （所在地） |
| 定期自主検査の実施場所及び当該検査記録の保管場所 （複数の場合はすべて記載：別紙添付可） | 【定期自主検査の実施場所】 (名 称） (所在地） 【定期自主検査記録の保管場所】 (名 称） (所在地） |
| 施行規則第94条の5に掲げる組織の区分 （時期変更の有無） | (現在の組織) (目指す組織) (時期変更： □有 □無) |
| 定期自主検査対象電気工作物の概要 （複数の場合はすべて記載：別紙添付可） |  |
| 定期自主検査の実施時期 |  |
| 溶接自主検査実施状況及び結果の確認の有無 | - 有 （民間製品認証活用 □有 □無） - 無 |
| オンライン安全管理審査の希望有無 | □ 希望有 □ 希望無（対面での審査希望） |

- （添付資料）■定期自主検査実施体制表（必須）	□委任状

- □定期自主検査マニュアル	□前回評定通知書

- ■定期自主検査要領書（必須）	■連絡担当票（必須）

- ■定期自主検査計画書（必須）

- □時期変更の基準に合致することを示す資料

- □溶接自主検査対象電気工作物の概要

定期様式第2

《連絡担当票》

【連絡担当者】

|  | 設置者 | 設置者 （複数名必要な場合） |
| --- | --- | --- |
| 郵便番号 所在地 会社名 |  |  |
| 所属 |  |  |
| 役職 |  |  |
| 氏名 |  |  |
| TEL FAX E－mail |  |  |

【報告書等送付先】

|  | 国の評定通知送付先 | 発電技検の終了書等送付先 （左記と同じ場合は枠内に「同左」と記載） |
| --- | --- | --- |
| 郵便番号 所在地 会社名 |  |  |
| 所属 |  |  |
| 役職 |  |  |
| 氏名 |  |  |
| TEL |  |  |

※必ず設置者の宛名の記載をお願いします。

【請求書送付先】（該当箇所に記載）

|  | 設置者 |
| --- | --- |
| 郵便番号 所在地 会社名 |  |
| 所属 |  |
| 役職 |  |
| 氏名 |  |
| TEL |  |
| 請求書宛名※ |  |
| 備考 |  |

内容が上記と同じ場合は「連絡担当者（報告書送付先）と同じ」等でも可能。

※納付者が設置者以外の場合は、記載をお願いします。

【検査実施体制】

|  | 所属・役職 | 氏名 |
| --- | --- | --- |
| □BT主任技術者 □電気主任技術者 （該当箇所を■） |  |  |
| 検査責任者※ |  |  |

※複数名いる場合は行を追加し、記載してください。

定期自主検査対象電気工作物の概要

【個別組織】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（定期様式第3）

| 発電所名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設番号 | 設備能力 | 前回検査 終了年月日 | 検査期間 | 時期変更 の有無 | 現在の 検査周期 | 希望する 検査周期 |

【システム組織】

| 発電所名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施設番号 | 設備能力 | 前回検査 終了年月日 | 検査期間 | 時期変更 の有無 | 現在の 検査周期 | 希望する 検査周期 |

定期様式第3-1

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

ボイラー定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 号 |  |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | ｔ／h |  |  |  |  | ㎡ |  |
| 圧 力 |  |  | 出 口 | MPa |  |  |  |  | ㎡ |  |
|  |  |  | 最高使用 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  |  | 出 口 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最高使用 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 年 月 |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |
| ボ イ ラ ― | 胴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管寄 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 | 蒸 発 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 通風機 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボイラーに附属する管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 安全弁作動試験 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | 通風機 |  | 年 月 日 |
|  | 給水ポンプ |  |  |  |  | 年 月 日 |  | ボイラー試運転 |  | 年 月 日 |

| 定期様式第3-2 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

蒸気タービン定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 号 |  |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
| 出 力 |  |  |  | kW |  |  |  |  | r.p.m |  |
|  |  |  |  | 入口 再熱蒸 気入口 MPa MPa |  |  |  |  | 高圧 中圧 低圧 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抽 気 圧 力 |  | MPa |  |
|  |  |  |  | 入口 過熱蒸 気入口 ℃ ℃ |  |  | 抽 気 量 |  | ㎏/h |  |
| 真空度又は背圧 |  |  |  | mmHg又はMPa |  |  |  |  | 年 月 |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |  |
| 蒸 気 タ ー ビ ン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動 翼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静 翼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主要 弁 | 主蒸気止め弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 再熱蒸気止め弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主蒸気加減弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常停止装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属設備 |  |  | 蒸気タービンに附属する管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転 計画 |  |  | 非常停止装置 |  | 年 月 日 |  |  | ﾀｰﾋﾞﾝ試運転 |  | 年 月 日 |

定期様式第3-3

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

ガスタービン（外燃型）定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第 号 |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | ℃ |  |  |  | r.p.m |  |
|  |  |  | kW |  |  |  |  |  |
| 圧 力 |  | 入口 | MPa |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口 | MPa |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 入口 | ℃ |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  | 出口 | ℃ |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |  |
| ガ ス タ ー ビ ン | 車 室 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車軸 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 円板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 動翼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸 継 手 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔 板 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噴 口 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静 翼 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 軸 受 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 歯車減速機 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 危急遮断弁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非常調速装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 歯車減速機 |  | 年 月 日 |  |  | ガスタービン試運転 |  | 年 月 日 |
|  | 非常調速装置 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

定期様式第3-4

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

ガス圧縮機定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第 号 |  |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
| 設計外気温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  | r.p.m |  |
| ガスタービン出力 |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |
| 圧 力 |  | 入口 | MPa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出口 | MPa |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  | 入口 | ℃ |  |  |  |  | 年 月 |  |
|  |  | 出口 | ℃ |  |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |
| ガス圧縮機本体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガスタービンに供給する設備 ガス圧縮機と一体となって燃焼用の圧縮ガスを | ガス溜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス冷却器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油分離器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 安全弁 |  |  |  | 年 月 日 |  | ガス圧縮機試運転 |  | 年 月 日 |

定期様式第3-5

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

液化ガス用燃料設備定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 第 号 |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |  |
| 気 化 器 | 本 体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |
| 貯 槽 | 本 体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |
| ガスホルダ- | 本 体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |
| 導 管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 配 管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 気化器安全弁 | 年 月 日 |  |  | ガス検知器 |  | 年 月 日 |
|  | 貯槽安全弁 | 年 月 日 |  |  | 液化ガス用燃料 設備試運転 |  | 年 月 日 |
|  | ｶﾞｽﾎﾙﾀﾞｰ安全弁 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 定期様式第3-6 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

液化ガス設備（液化ガス用燃料設備を除く）定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第 号 |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |  |
| 気 化 器 | 本 体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 貯 槽 | 本 体 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 導 管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 |  | 気化器安全弁 | 年 月 日 |  |  | ガス検知器 |  | 年 月 日 |
|  |  | 貯槽安全弁 | 年 月 日 |  |  | 液化ガス設備 試運転 |  | 年 月 日 |

定期様式第3-7

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

ガス化炉設備定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 号 |  |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |  |
| ガス化炉設備 |  |  |  |  |  |  | 蒸気発生器 |  |  |  |
| 最大ガス発生量 |  |  |  |  |  |  | 最大蒸発発生量 |  |  |  |
| 最高使用圧力 |  |  |  | MPa |  |  | 最高使用圧力 |  | MPa |  |
| 最高使用温度 |  |  |  | ℃ |  |  | 最高使用温度 |  | ℃ |  |
|  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  | 年 月 |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |
| ガス化炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属 設備 |  | 給水ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 燃焼装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒸気発生器 |  | 胴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管寄せ | 蒸 発 器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 管 | 蒸 発 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水ポンプ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 弁 |  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸気止め弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水止め弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 給水ポンプ |  |  |  |  | 年 月 日 |  | ガス検知器 |  | 年 月 日 |
|  | 安全弁 |  |  |  |  | 年 月 日 |  | ガス化炉設備 試運転 |  | 年 月 日 |

定期様式第3-8

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

独立過熱器定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |
|  |  | 第 号 |  |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |
| 最大通過蒸気量 |  | T/h |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |
| 最高使用圧力 |  | MPa |  |  |  |  |  |
| 最高使用温度 |  | ℃ |  |  |  |  | 年 月 |
| 伝 熱 面 積 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |
| 独立過熱器 | 管寄せ |  |  |  |  |  |  |
|  | 管 |  |  |  |  |  |  |
| 附属設備 | 重油燃焼装置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 押込通風機 |  |  |  |  |  |  |
|  | スートブロワ |  |  |  |  |  |  |
|  | 蒸気溜 （ドレンセパレータ） |  |  |  |  |  |  |
|  | 独立過熱器に付属する管 |  |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 独立過熱器試運転 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

定期様式第3-9

| 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

蒸気貯蔵器定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 第 号 |  | 前回検査開始年月日 |  | 年 月 日 |
| 容 量 |  |  |  | 前回検査終了年月日 |  | 年 月 日 |
| 使用圧力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年 月 |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  | 開放分解による点検内容 |  |  |  |  |
| 蒸気貯蔵器 | 本 体 |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |
| 附属設備 | 蒸気貯蔵器に 付属する管 |  |  |  |  |  |
|  | 安 全 弁 |  |  |  |  |  |
| 試運転計画 | 蒸気貯蔵器試運転 | 年 月 日 |  |  |  |  |

定期様式第3-10

| ・前回受審分以降、のちの3年間に定期自主検査を適切 な期間(半年、1年等)の単位で本計画書を作成し、実施が望ましい。 計画書承認 | 計画書審査 | 計画書作成 |
| --- | --- | --- |
| . . | . . | . . |

・複数のメーカーの風車があり、各々の特性により検査内容、周期等が異なる場合は本計画書をメーカー毎に作成することが望ましい。

風力発電設備定期自主検査計画書

| 株 式 会 社 発 電 所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期自主検査予定年月日 |  |  |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第 号機 |  |  |  | 前回検査開始年月日 | 年 月 日 |
| 単機出力（ファーム出力） |  |  |  | （ ） |  |  |  | 前回検査終了年月日 | 年 月 日 |
| 基 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |
| 検 査 箇 所 |  |  |  | 以下の各項目による |  |  |  |  |  |
| 項目 |  |  |  |  | 方法 | 周期 | 内容 |  |  |
| ブレード | 1 表面 |  |  |  | Ａ | 1 | ・ |  |  |
|  | 接地シス テム | 2 レセプター |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 3 ダウンコンダクター |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 試験 | 2又は3 | ・ |  |  |
|  | 4 内部 |  |  |  | Ａ | 2又は3 | ・ |  |  |
|  | 5 ブレード翼根部 | 翼根部 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | ボルト |  |  | Ｂ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  | 翼端ブレーキ装置 | 6 ブレードティップ |  |  | 目視 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 2又は3 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 試験 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  | 7 （カーボン）シャフト |  |  | Ｃ | 2又は3 | ・ |  |  |
| ロータ | ハブ | 8 ボルト・ナット (1)ハブ－主軸間接合部ボルト・ナット (2)ピッチ軸受（旋回輪） -ブレード接合部ボル ト・ナット (3) ハブ-ピッチ軸受 （旋回輪）接合部ボル ト・ナット (4) スピナカバー、スピ ナカバーブラケット取 付ボルト・ナット |  |  | Ｂ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 (4)除く | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 9 ハブハウジング |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 10 スピナカバー |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｄ | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 11 避雷導体 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｅ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 0.5 | ・ |  |  |
|  | ピッチ制 御装置 | 12 ピッチ 駆動系ブ レーキ |  | ブレーキ | 目視 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 試験 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  | 13 ピッチ駆動装置 |  |  | 目視 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 試験 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  | 14 油圧系非常用装置 |  |  | 目視 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  | 15 ピッチ軸受（旋回輪） |  |  | Ｆ | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｄ | 0.5 | ・ |  |  |
|  |  | 16 非常用電源 |  |  | 試験 | 0.5 | ・ |  |  |
|  | 17 ハブア クセスハッ チ | ハッチ |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｅ | １ | ・ |  |  |
|  |  | ボルト |  |  | Ｇ | １ | ・ |  |  |
|  |  | パッキン |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
| ナセル | 18 ボル ト・ナット | (１) 高速軸カップリング取付ボルト・ナット (２) 架構ボルト |  |  | Ｂ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  | 動力伝動 装置 | 19 ボルト |  |  | Ｂ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 20 主軸受 |  |  | Ｈ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 21 ロータロック |  | ロータロック | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | ロックピン本体 | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  | 22 発電 機（電技） | 本体 |  |  | Ｉ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 端子箱 |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  | ブレーキ装置 | 23 機械ブレーキ |  | ブレーキ本体 | 試験 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | ブレーキ | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 24 油圧ユニット |  | 油圧ユニット | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | アキュームレータ | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | バルブ | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 油圧ユニット本体 | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 油圧ユニット | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  | ナセル架 構 | 25 溶接継手 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 26 母材部 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 27 ナセル振動センサ |  | 振動センサ | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | ケーブル | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 本体 | 試験 | 1 | ・ |  |  |
|  | 28 ナセル カバー | ナセルカバー |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | ハッチ |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  | ナセル外 部付属品 | 29 避雷レセプター |  | 避雷針 | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 接地線 | Ｇ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
| ナセル |  | 30 風向風速計 |  | 支持柱 | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｊ | １ | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 本体 | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  | 風向風 速計 | 試験 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 31 ナセルカバー外部ハンドレール |  |  | Ｊ | 1 | ・ |  |  |
|  | ナセル内電気設備（電技） | 32 主変圧器 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 33 力率改善コンデン サ |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 34 盤内ＵＰＳ（風車制御用） |  |  | 試験 | 1 | ・ |  |  |
| タワー | 35 ボル ト・ナット | (1) タワーフランジボルト・ナット |  |  | Ｂ | １ | ・ |  |  |
|  |  | (2) ナセル-タワー結合 部ボルト・ナット (3) アンカーボルト |  |  | 測定 | 1 | ・ |  |  |
|  | 継手 | 36 フランジ継手 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｇ | 1 | ・ |  |  |
|  |  | 37 溶接継手 |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  | 38 胴・アンカーリング |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｇ | １ | ・ |  |  |
| 基礎 | コンクリート |  | 39 基礎表面 |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  | 40タワー・基礎間の 隙間 |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
|  |  |  |  |  | Ｋ | 1 | ・ |  |  |
|  | 41地盤 |  |  |  | 目視 | 1 | ・ |  |  |
| 非常用電源装置 | 42 ヨー |  |  |  | 試験 | 1 | ・ |  |  |

※1検査計画上の注意点

1.検査方法及び判定基準は、メーカーの技術資料等に基づいて設定をお願いします。

2.分解不可の装置については検査の対象外とするが、代替検査方法の検討をお願いします。

3.点検周期は一例であり、記載の周期以上の頻度で点検・検査を行うことが望ましい。

4.各設備において該当する項目が無い場合には、検査は省略して可能。

5.各項目に対する検査内容は、「電気事業法施行規則第94条の3第1項第1号及び第2号に定める定期自主検査の方法の解釈」の別表2に基づき漏れなく計画をお願いします(上記4は除く)。

※2検査方法欄の記号説明

Ａ：目視又は触手若しくは測定、Ｂ：目視及び打音又は触手、Ｃ：目視又は打音

Ｄ：目視又は触手、Ｅ：触手又は測定、Ｆ：目視及び聴音、Ｇ：目視及び触手又は測定

Ｈ：測定又は目視、Ｉ：目視及び聴音又は測定、Ｊ：目視及び触手、Ｋ：目視又は測定

【JWPA発出の「風力発電設備の定期安全管理検査に係るＱ＆Ａ(2017年8月28日)のⅢ-1-1

Q23の定義による】

| 溶接自主検査対象電気工作物の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定期様式第4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 協力事業者の 名称及び所在地 （溶接施工工場） | 計画書番号 | 施設 番号 | 電気工作物の名称 | 全継 手数 | 検査項目※ | 検査場所 | 材料検査～耐圧検査期間 | 技術基準 適合確認日 | 検査結果 | 民間製品認 証制度活用の有無 | 補修 溶接の 有無 | 備考 （輸入品の有無等） |
| 1 | ○○○○工業株式会社 東京都港区芝大門2-10-12 （同上） | 溶接検査-001号 | 1号 ボイラー | 主蒸気配管、主給水配管、第3高圧ヒーター | 25 | M，A，B，W，PWHT，NDT，T，P，F | 工場及び発電所 | 2019年2月19日～ 2019年3月19日 | 2019年 3月20日 | 良 | 無 | 有 | ・輸入品 |
| 2 | 以下余白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | SAMPLE （赤字は記載例） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※Ｍ：材料検査，Ａ：開先検査，B：裏はつり，Ｗ：溶接作業検査，PWHT：熱処理検査，NDT：非破壊検査，Ｔ：機械検査，Ｐ：耐圧検査，Ｆ：外観検査

定期様式第5

定期安全管理審査打切り願い

号

年　　月　　日

一般財団法人　発電設備技術検査協会

理　 事　 長　　殿

所在地

氏　名　　　　　　　　　印

年　　月　　日付け　　　　　号　をもって申請した定期安全管理審査申請書は、下記事由により打切ります。

また、既に実施された審査料金の請求について合意いたします。

（打切り理由）

| 審査申請書 受付番号 | 号 | 受付年月日 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

以　上